# FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja (my) niżej podpisany (-i)

działając w imieniu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ...................................... kod..........................

przy ulicy ............................... nr................

tel. ......................................... e-mail ……………....................

NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 5/2021 pn. WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZYCH, CHŁODNICZYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie parametrów technicznych, składamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferuję(my) realizację Przedmiotu zamówienia - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za cenę brutto: ………………..…………… PLN.

- Udzielamy - ………… miesięcy gwarancji (minimum 24 miesiące).

- Oświadczam(y), że załączam(y) do oferty:

- wstępne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiący załącznik nr 1 do oferty oraz

- (jeśli dotyczy: w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych) szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego Przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 2 do oferty wraz z przedmiotowymi środkami dowodowymi (karty katalogowe, dokumentację techniczną bądź inne dokumenty potwierdzające, że urządzenia spełniają wymagane w specyfikacji technicznej i zadeklarowane przez wykonawcę parametry) oraz

- odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru oraz

- (jeśli dotyczy) pełnomocnictwa, o których mowa w pkt.6.1.4 lub 6.1.5 oraz

- (jeśli dotyczy) zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, stanowiące załącznik nr 3 do oferty oraz

- (jeśli dotyczy) oświadczenie z art. 117 ust. 4 dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stanowiące załącznik nr 4 do oferty oraz

- Oświadczam(y), że cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji Przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SWZ.

- Oświadczam(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

- Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Oświadczam(y), że zrealizujemy Przedmiot zamówienia w terminie do 15.12.2021 r.

- Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z powyższymi warunkami oraz warunkami określonymi w SWZ. Jednocześnie oświadczam(y) warunki gwarancji realizować będę (będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy

- Oświadczam(my), że Przedmiot zamówienia wykonamy osobiście/przy udziale podwykonawców. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczam(my), że wykonają oni następującą część zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść.

- Oświadczam(my), że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, odpowiednio wydzielone i oznakowane oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.

- Oświadczamy, że posiadam(my) status mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy* w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm).

(*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do oferty

JEDZ W PLIKU XML: espd-request.xml

Załącznik nr 2 do oferty

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

___________________, dnia _____________ r.

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu __________________________ z siedzibą w ______________________ oświadczam, że na zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zobowiązujemy się udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 5/2021 pn. WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZYCH, CHŁODNICZYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW, tj.________________________________________________z siedzibą w ______________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:

-	_______________________________________________________,

-	_______________________________________________________,

-	_______________________________________________________,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zakres dostępnych wykonawcy zasobów: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 3 do oferty.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(Nazwa i adresy, NIP/PESEL wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZYCH, CHŁODNICZYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW oświadczam, że:

Wykonawca ………….. (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane, dostawy, usługi:……………………………………………….……………………………………………………………

Wykonawca ………….. (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane, dostawy, usługi:……………………………………………….……………………………………………………………

Wykonawca ………….. (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane, dostawy, usługi:……………………………………………….……………………………………………………………

(wypełnić tyle razy, ile jest to niezbędne)

Załącznik nr 4 do oferty

......................................................................................................

......................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

......................................................................................................

(adres Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT

| L.p. | Podmiot, na rzecz którego robota była wykonana | Wartość wykonanej roboty | Rodzaj wykonanej roboty | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

  - Do wykazu należy załączyć dokumenty określające, że roboty zostały wykonane należycie.

  - Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Załącznik nr 5 do oferty Załącznik nr 5 do oferty

......................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

......................................................................................................

(adres Wykonawcy)

Szczegółowy opis parametrów technicznych w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych

W przypadku złożenia oferty równoważnej w parametrach podających znaki towarowe Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

| - Pompa ciepła: „Vitocal 300-G Pro BWR302.DS090” lub równoważne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| - Moc cieplna przy parametrach B0/W35>84,8 kW - Pobór znamionowy mocy według EN 14511 przy B0/W35<18,65 kW |  |  |
| 2. „Vitrotronic PLC, typ 2.0” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| - Obsługa funkcji zgodnie z opisem technicznym i schematem technologicznym - Sterownik firmowy, dedykowany do kaskady pomp ciepła w pozycji 1. |  |  |
| 3. Przepustnica „V5421B” do współpracy z siłownikiem VMM20-24, DN 80 – bufor ciepła lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| - Przeznaczona do pracy w instalacjach grzewczych z czynnikiem wodnym do 50% glikolu |  |  |
| 4.Pompa obiegowa dolnego źródła „Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| - Pompa elektroniczna klasy energetycznej min. A - Możliwość pracy z mieszanką wody i 35% glikolu etylowego |  |  |
| 5.Pompa obiegowa górnego źródła „MAGNA3 D 65 -80F” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| - Pompa elektroniczna klasy energetycznej min. A - Punkt pracy wg karty doboru - Pole pracy min. wg charakterystyki w karcie doboru |  |  |
| 6. Naczynie wzbiorcze typ „NG 12” złącze odcinające SU 3/4 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| - Dop. ciśnienie pracy > 6 bar - Maksymalna pojemność użytkowa >11 dm³ |  |  |
| 7. Kocioł olejowy Vitorondens 200-T o mocy 67,6 kW lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Moc cieplna przy parametrach TV/TR = 50/30°C ≥ 67,6 kW |  |  |
| 8. Mieszacz 3-drogowy zasilania obiegów grzewczych, typ 3F DN 50 z siłownikiem SERIA90, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 60 m3/h |  |  |
| 9. Zbiornik buforowy DIS 1500 z izolacją do wody grzewczej lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Dop. temperatura pracy ≥ 95°C 2. Dop. ciśnienie pracy ≥ 3 bar |  |  |
| 10. Przepustnica V5421B do współpracy z siłownikiem VMM20-24, DN 100 – obieg dolnego źródła lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Przeznaczona do pracy w instalacjach grzewczych z czynnikiem wodnym do 50% glikolu |  |  |
| 11. Wymiennik lądowania bufora chłodu AC LD235-180-DN80 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Powierzchnia wymiany ciepła nie mniejsza niż w karcie doborowej 2. Opory przepływu nie większe niż w karcie doborowej |  |  |
| 12. Zbiornik buforowy ENVS B1500/C (bez wężownicy z izolacją do wody lodowej 50mm) lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Dop. temperatura pracy ≥ 90°C 2. Dop. ciśnienie pracy ≥ 3 bar |  |  |
| 13. Pompa ładowania buforu chłodu MAGNA3 D 80-60 F lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1.Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min. wg charakterystyki w karcie doboru |  |  |
| 14. Mieszacz 3-drogowy reg. Temp. NC/ ochrona p.zamarzaniem typ 3F DN 100 z siłownikiem SERIA90, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 225 m3/h |  |  |
| 15. Pompa obiegowa HK 1 MAGNA3 D 50-120 F lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg. karty doboru, pole pracy min. wg. charakterystyki w karcie doboru |  |  |
| 16. Pompa obiegowa HK 2 MAGNA3 D 50-100 F lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg. karty doboru, pole pracy min. wg. charakterystyki w karcie doboru |  |  |
| 17. Pompa obiegowa HK 3 MAGNA3 D 65-150 F lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg. karty doboru, pole pracy min. wg. charakterystyki w karcie doboru |  |  |
| 18. Wymiennik zrzutu ciepła odpadowego LC110-80L-DN50 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Powierzchnia wymiany ciepła nie mniejsza niż w karcie doborowej 2. Opory przepływu nie większe niż w karcie doborowej |  |  |
| 19. Pompa zrzutu ciepła – solanka Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkty pracy wg karty doboru, pole pracy min. wg charakterystyki w karcie doboru 3. Możliwość pracy z mieszanką wody i 35% glikolu etylowego |  |  |
| 20. Mieszacz 3-drogowy zrzutu ciepła – solanka typ 3F DN 65 z siłownikiem SERIA90, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 90 m3/h |  |  |
| 21. Przepustnica V5421B do współpracy z siłownikiem VMM20-24, DN 80 – zrzut ciepła, woda lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Przeznaczona do pracy w instalacjach grzewczych z czynnikiem wodnym do 50% glikolu |  |  |
| 22. Przepustnica V5421B do współpracy z siłownikiem VMM20-24, DN 65 – zrzut ciepła, dolne źródło lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Przeznaczona do pracy w instalacjach grzewczych z czynnikiem wodnym do 50% glikolu |  |  |
| 23. Przepustnica V5421B do współpracy z siłownikiem VMM20-24, DN 100 – dolne źródło, chłodzenie lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Przeznaczona do pracy w instalacjach grzewczych z czynnikiem wodnym do 50% glikolu |  |  |
| 24. Pompa obiegowa HK4 MAGNA3 D 65-100 F lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min. wg charakterystyki w karcie doboru |  |  |
| 25. Zbiornik glikolu typu BZK A-1/4 o poj. 1000 dm3 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pojemność użytkowa ≥ 820 dm3 |  |  |
| 26. Naczynie przeponowe dolnego źródła ciepła Reflex G 1500 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Dop. ciśnienie pracy ≥ 6 bar 2. Maksymalna pojemność użytkowa ≥ 1350 dm3 |  |  |
| 27. Naczynie przeponowe obiegu chłodniczego typ NG 50, złącze odcinające SU ¾” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Dop. ciśnienie pracy ≥ 6 bar 2. Maksymalna pojemność użytkowa ≥ 45 dm3 |  |  |
| 28. Naczynie przeponowe obiegu grzewczego typ N 250, złącze odcinające SU 1” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Dop. ciśnienie pracy ≥ 6 bar 2. Maksymalna pojemność użytkowa ≥ 1350 dm3 |  |  |
| 29. Zawór bezpieczeństwa – dolne źródło typu 1915 R 1 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 20 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 30. Zawór bezpieczeństwa – pompa ciepła typu 1915 R ¾” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 14 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 31. Zawór bezpieczeństwa – zrzut ciepła (strona dolnego źródła) typu 1915 R 1” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 20 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 32. Zawór bezpieczeństwa – zrzut ciepła (strona „gorąca”) typu 1915 R 1” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 20 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 33. Zawór bezpieczeństwa – bufor ciepła typu 1915 R 1” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 20 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 34. Zawór bezpieczeństwa – bufor chłodu typu 1915 R 1” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 20 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 35. Zawór bezpieczeństwa – kocioł olejowy typu 1915 R ¾”” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 15 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 36. Zawór bezpieczeństwa – wymiennik chłodu (strona obiegu chłodniczego) typu 1915 R 1” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 20 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 37. Zawór bezpieczeństwa – wymiennik chłodu (strona dolnego źródła) typu 1915 R 1” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 20 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 38. Zawór bezpieczeństwa – chłodnica centrali N11W11 1915 R ½” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 12 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 39. Zawór bezpieczeństwa – chłodnica centrali N1W11 1915 R ½” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 12 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 40. Zawór bezpieczeństwa – chłodnica centrali N2W2 1915 R ½” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 12 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 41. Zawór dzielący 3-drogowy – chłodnica N11W11 typ VRG131 DN 40 z siłownikiem ARA600, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 25 m3/h |  |  |
| 42. Zawór dzielący 3-drogowy – chłodnica N1W1 typ VRG131 DN 40 z siłownikiem ARA600, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 25 m3/h |  |  |
| 43. Zawór dzielący 3-drogowy – chłodnica N2W2 typ VRG131 DN 40 z siłownikiem ARA600, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 25 m3/h |  |  |
| 44. Zawór regulacyjny równoważący – nagrzewnica N5W5 typu STAD DN 50 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 32,3 m3/h |  |  |
| 45. Zawór regulacyjny równoważący – nagrzewnica N4W4 typu STAD DN 50 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 32,3 m3/h |  |  |
| 46. Zawór regulacyjny równoważący – nagrzewnica N11W11 typu STAD DN 25 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 8,59 m3/h |  |  |
| 47. Zawór regulacyjny równoważący – nagrzewnica N2W2 typu STAD DN 50 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 32,3 m3/h |  |  |
| 48. Zawór regulacyjny równoważący – nagrzewnica N1W1 typu STAD DN 25 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 8,59 m3/h |  |  |
| 50. Zawór mieszający 3-drogowy – nagrzewnica N5W5 typ VRG131 DN 32 z siłownikiem ARA600, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 16 m3/h |  |  |
| 51. Zawór mieszający 3-drogowy – nagrzewnica N4W4 typ VRG131 DN 32 z siłownikiem ARA600, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 16 m3/h |  |  |
| 52. Zawór mieszający 3-drogowy – nagrzewnica N11W11 typ VRG131 DN 20 z siłownikiem ARA600, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 6,3 m3/h |  |  |
| 53. Zawór mieszający 3-drogowy – nagrzewnica N2W2 typ VRG131 DN 32 z siłownikiem ARA600, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 16 m3/h |  |  |
| 54. Zawór mieszający 3-drogowy – nagrzewnica N1W1 typ VRG131 DN 20 z siłownikiem ARA600, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 4 m3/h |  |  |
| 55. Pompa obiegowa – obieg nagrzewnicy N5W5 MAGNA3 40-60 F lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min. wg charakterystyki w karcie dobory |  |  |
| 56. Pompa obiegowa – obieg nagrzewnicy N4W4 MAGNA3 40-60 F lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min. wg charakterystyki w karcie dobory |  |  |
| 57. Pompa obiegowa – obieg nagrzewnicy N11W11 MAGNA3 25-60 F lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min. wg charakterystyki w karcie dobory |  |  |
| 58. Pompa obiegowa – obieg nagrzewnicy N2W2 MAGNA3 32-60 F lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min. wg charakterystyki w karcie dobory |  |  |
| 60. Pompa obiegowa – obieg nagrzewnicy N1W1 MAGNA3 25-60 F lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min. wg charakterystyki w karcie dobory |  |  |
| 61. Zbiornik dwupłaszczowy oleju typ KWT 1000 1-C z odpowietrzeniem, zaworem napełniającym i filtrem przed palnikiem lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Zbiornik dwupłaszczowy |  |  |
| 62. Zawór antyskażeniowy typu EA dn25 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Średnica min. DN 25 |  |  |
| 63. Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Maksymalne natężenie przepływu ≥ 1,2 m3/h |  |  |
| 64. Zawór do napełniania instalacji typu 2128 DN 20 lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Średnica min. DN 20 |  |  |
| 65. Zawór bezpieczeństwa – chłodnica centrali N4W4 typu 1915 R ½” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 12 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 66. Zawór bezpieczeństwa – chłodnica centrali N5W5 typu 1915 R ½” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. d0 ≥ 12 mm przy współczynnikach wypływu dla pary i cieczy wg części obliczeniowej |  |  |
| 67. Zawór dzielący 3-drogowy – chłodnica N4W4 typ VRG131 DN 40 z siłownikiem ARA600, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 25 m3/h |  |  |
| 68. Zawór dzielący 3-drogowy – chłodnica N5W5 typ VRG131 DN 40 z siłownikiem ARA600, 3-PUNKTOWE 24 V lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. KVS = 25 m3/h |  |  |
| 69. Pompa obiegu chłodniczego centrali N9W9 MAGNA3 D 32-40 F (G = 2,6 m3/h, h = 2,5 m) lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min. wg charakterystyki w karcie doboru |  |  |
| 70. Pompa obiegowa obiegu chłodniczego fan-coili (strefa1) MAGNA3 D 40-180 (G = 4,2 m3/h, h = 14,5 m) lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min. wg charakterystyki w karcie doboru |  |  |
| 71. Pompa obiegu grzewczego centrali N9W9 MAGNA3 D 32-40 F (G = 0,64 m3/h, h = 3 m) lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Pompa elektroniczna – klasy energetycznej min. A 2. Punkt pracy wg karty doboru, pole pracy min. wg charakterystyki w karcie doboru |  |  |
| 72. Naczynie przeponowe obiegu chłodniczego typ NG 50, złącze odcinające SU ¾” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Dop. ciśnienie pracy ≥ 6 bar 2. Maksymalna pojemność użytkowa ≥ 45 dm3 |  |  |
| 73. Naczynie przeponowe obiegu grzewczego typ N 200, złącze odcinające SU 1” lub równoważne |  |  |
| Kryteria równoważności | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje* |
| 1. Dop. ciśnienie pracy ≥ 6 bar 2. Maksymalna pojemność użytkowa ≥ 180 dm3 |  |  |

*Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe, dokumentację techniczną bądź inne dokumenty potwierdzające, że urządzenia spełniają wymagane w specyfikacji technicznej parametry w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych.